## 问题质询
广东电网公司2025年10kV复合材料电杆框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | D4E06DD092A549798D17996CDB3A88B2 | 4D89E5FDF4864591888B1BDE1C299DB7Z25A | 《10kV及以下复合材料电杆标准化技术规范书（专用部分）》与《10kV复合材料电杆-物资清单》所列出的规格型号不一致。 《10kV复合材料电杆-物资清单》列出的规格型号有区分EP和PU，而《10kV及以下复合材料电杆标准化技术规范书（专用部分）》列出的规格型号没有区分EP和PU，建议把《10kV复合材料电杆-物资清单》的规格型号也取消EP和PU的区别，保持一致。 | 专用技术 | 物资类别 | 10kV复合材料电杆 | 按照《附件5.10kV复合材料电杆-物资清单权重表》来报价，即以系统报价一览表为准。
2 | 7FB077A3ECF043FBB9D55B9488E9744B | 4D89E5FDF4864591888B1BDE1C299DB7Z25A | 技术规范书中标准技术特性参数表中，力学性能检验项目为三项：承载力检验弯矩、标准检验弯矩挠度、承载力检验弯矩挠度。 关键技术参数表中，力学性能检验项目为四项，比技术规范书的检验项目要求多了一项：标准检验弯矩。 请问：是否以技术规范书的检验项目为准？关键技术参数表，是否删减“标准检验弯矩”？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV复合材料电杆 | 以《关键技术参数表》中力学性能检验的四项要求（承载力检验弯矩、标准检验弯矩、标准检验弯矩挠度、承载力检验弯矩挠度）为准，技术规范书内对于标准检验弯矩是有检测要求的，详见《技术规范书通用部分》附录表1。